(양식 9) 국소배기장치 점검표

검사항목		검사내용	결과	판정	필요조치	개선 경과
후드	(1) 내면 및 외면의마모, 부식, 패인 곳 등의 상태	마모, 부식, 찌그러짐 등의 유무	무	양호
		도장, 라이닝 등의 손상 유무	무	양호
		철망, 필터의 막힘 유무	무	양호
		부착물, 퇴적물의 유무	유	불량
	(2)흡입기류의 상태 및 그것을 방해 하는 물건	흡입기류를 방해하는 구조물 유무	무	양호
		흡입기류 상태를 방해하는 기구 등의 유무	무	양호
		흡입상태의 적정여부 (스모크테스터 이용)	부적정	불량	배풍량증가 후드재설계
	(3) 흡기 및 배기 능력	제어풍속의 적정 여부 (측정점 및 측정치는 별첨)	부적정	불량	배풍량증가 후드재설계
		배풍량	부적정	불량	배풍량증가
		허용농도의 적정 여부 (측정점 및 측정치는 별첨)	적정	양호	작업환경 측정결과참조
	(4) 기타	발산원과의 위치관계의 적정 여부	부적정	불량	후드재설계
		덕트와의 접속부로부터의 누설 유무(스모그테스터, 청음)	무	양호
		댐퍼의 적정 여부	적정	양호
		이상음, 진동의 유무	무	양호
덕트	(1) 외면의 마모, 부식, 찌그러짐의 상태	마모, 부식, 찌그러짐 등의 유무	유	불량	재접요망
		도장, 라이닝 등의 손상 유무	무	양호
		통기저항의 증가 또는 분진 등의 퇴적원인이 되는 변형의 유무	무	양호
	(2) 내면의 마모,부식, 찌그러짐 상태	마모, 부식, 찌그러짐 등의 유무	무	양호
		도장, 라이닝 등의 손상 유무	무	양호
		부착물, 퇴적물의 유무	유	불량	청소요망
	(3) 댐퍼의 상태	유량조정용 댐퍼의 열림 정도 및 고정상태의 적정여부	적정	양호
		공기흐름의 변경용 댐퍼 및 폐쇄용 댐퍼의 작동상태 적정 여부	적정	양호
	(4) 접속부의 상태	플랜지의 조여진 상태 적정 여부	적정	양호
		*접속부로부터 누출의 유무		양호
		육안검사
		스모그테스터
		청음
		정압측정
	(5) 점검구 등의 상태	점검구, 청소구, 측정공 개폐기능 적정 여부	없음	*
		점검구, 청소구, 측정공 기밀성 적정 여부	없음	*
	(6) 배풍량	배풍량(측정점 및 측정치는 별첨)	확인불가	*

검사항목		검사내용	검사결과	판정	필요조치	개선 경과
배풍기및전동기	(1) 케이징의 표면상태, 및 외면의 마모부식	마모, 부식, 찌그러짐 등의 유무
		도장 등의 손상 유무
		부착물, 퇴적물의 유무
	(2) 케이징의 내면, 임펠라 및 가이드 베인의 상태	마모, 부식, 패인 곳의 유무
		도장 등의 손상 유무
		부착물의 유무
	(3) 벨트 등의 상태	벨트의 손상, 마모의 유무
		벨트 풀리홈 형태의 불일치 유무
		다중벨트의 형태 또는 질어짐의 불일치 유무
		폴리의 손상, 편심 또는 부착 위치의 어긋남 유무
		키의 느슨함 유무
		벨트 휨 정도의 적정 여부
		벨트의 슬립 또는 흔들림의 유무
		팬의 회전수의 적정 여부(흡기 및 배기능력이 부적합한 경우)	RPM
	(4) 배풍기의 회전방향(흡기 및 배기 능력이 부적합한 경우)	팬의 회전방향의 적정 여부
	(5) 베어링의 상태	이상음의 유무
		베어링부의 온도적정 여부 (온도계)	C
		유량 및 유의상태 적정 여부
	(6) 모터의 상태	절연저항의 적정 여부	M옴
		표면온도의 적정 여부(종)	표면냉매
		이상음의 유무
	(7) 안전 카바 및 그 설치부의 상태	마모, 부식, 파손, 변형 등의 유무
		설치부 느슨함 등의 유무
	(8) 제어반의 상태	표시등, 표시등카바, 연판 등의파손, 결락 등의 유무
		계기류의 작동불량 등의 유무
		부착물, 조적물의 유무
		단자의 느슨함, 변색 등의 유무
	(9) 팬의 배풍량(흡기 및 배기능력이 불량한 경우)	팬 배풍량의 적정 여부	㎥/min